## List1
Požadavky na parametry UPFD
| Poř. č. | Popis vývodu | Napájecí napětí | Typ motoru (asynchronní / EC /..) | Způsob napájení | Požadovaný příkon kW | Doba zálohování | Řízený výstup od EPS | Funkce | Poznámky | Typ kabelu
VZOR PRO VYPLNĚNÍ |  | Roleta 2PP | 230V 1f TN-S |  | nezálohované | 0.3 | 30 min | EPS sekce 1 | Odpojit výstup |  | CXKH 3x1,5
|  | Klapky ventilátoru VZT CHUC 4.01 pro objekt E | 230V 1f TN-S |  | zálohované | 0.3 | 45 min | Tlačítko sekce 2 | Při sepnutí překlápění 1f mezi vodiči |  | CXKH 5x1,5
|  | Ventilátor CHÚC | Y 400V/ D 230V | EC motor | zálohované | 4 | 30 min | EPS sekce 2 | Spuštění 20s od povelu |  | CXKH 5x4
|  | EPS ovládání | bezpotenciál |  |  |  |  | EPS sekce 1 |  |  | Praflaguard 4x2x0,8
|  | EPS ovládání | bezpotenciál |  |  |  |  | EPS sekce 2 |  |  | Praflaguard 4x2x0,8
|  | EPS signalizace | bezpotenciál |  |  |  |  | Porucha |  |  | Praflaguard 4x2x0,8
|  | Výtah V1 s rekuperací | 400V 3f TN-S spalování rekuperované energie |  | zálohované | 15 | 1h | ne | zálohování pouze při povelu EPS poplach |  | CXKH 5x10
|  | Vrata garáž | 400V 3f TN-S |  | zálohované | 1.5 | 1h | ne | Trvale napájet |  | CXKH 5x2,5
|  | TOTAL STOP | bezpotenciál |  |  |  |  | ano | Spínací kontakt |  | 2 x 0,8
|  | TOTAL STOP RE | 230V 1f TN-S |  | zálohované | 0.1 | 1h | ano | Podpěťová cívka / vyrážecí |  | 3 x 1,5 m
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15